Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dostarczonego przez Wykonawcę dźwigu osobowego - windy przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością, na bazie istniejącego szybu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku położonego w Ozimku przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B ( wejście do windy od strony ul. Romana Dmowskiego)polegająca na:

- Demontażu istniejącej windy wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych

- Demontaż: istniejącego dźwigu osobowego - windy wraz z kompletnym osprzętem, drzwiami przystankowymi, drzwiami maszynowymi, instalacji elektrycznej zasilającej oraz sterującej a w przypadku konieczności wraz z demontażem prowadnic kabin oraz prowadnic przeciwwagi

- Roboty budowlane:

- Wymiana lub dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej na potrzeby nowego dźwigu osobowego - windy tj. przedłużenie linii zasilającej dźwig z pomieszczenia starej maszynowni

- Wykonanie wszelkich robót wykończeniowych i naprawczych w zakresie wykonywanych prac

- Wykonanie wszystkich prac towarzyszących tj. rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, malarskich zakresie wykonywanych prac tj. odtworzenie uszkodzonej ściany i jej malowanie

- Dostawa i montaż windy osobowej o parametrach windy demontowanej

- Montaż dźwigu osobowego wraz z osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną oraz sterującą

- Wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie

z obowiązującymi normami oraz wykonanie niezbędnych uzgodnień UDT wraz

z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

- Parametry techniczne dźwigu osobowego - windy

- udźwig nominalny - 630 kg

- prędkość dźwigu - 1m/s

- ilość przystanków – 4/4

- ilość startów - 180/h

- kabina - przelotowa o wymiarach dostosowanych do wymiarów szybu

- drzwi kabinowe - umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, automatyczne, otwarcie teleskopowe, wymiary 90 x 200 cm,

- zabezpieczenie drzwi kabinowych - kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi,

- wentylator ukryty cichobieżny

- Maszynownia prefabrykowana w szafie sterowej obok szybu na najwyższym przystanku

- Szyb betonowy

- Napęd dźwigu

- Typ napędu elektryczny, bezreduktorowy

- Moc ok. 4,1 kW

- Drzwi kabinowe

- Typ automatyczne

- Napęd falownikowy

- Otwarcie teleskopowe, 2-panelowe

- Wymiary 900x2000mm

- Progi prowadzące aluminiowe standardowe

- Prowadnice aluminiowe standardowe

- Wykończenie stal malowana proszkowo

- Zabezpieczenie wejścia kurtyna świetlna

- Ilość 2

- Drzwi przystankowe

- Typ automatyczne

- Otwarcie teleskopowe, 2-panelowe

- Wymiary 900x2000mm

- Prowadnice aluminiowe standardowe

- Progi prowadzące aluminiowe standardowe

- Wykończenie stal malowana proszkowo - 3 szt.

- stal nierdzewna - 1 szt.

- Ognioodporność nie

- Kotwy montażowe tak, do betonu

- Ilość 4

- Kabina

- Typ BJ300, stal malowana proszkowo, panel

- sterowania, lustro, poręcz, kabina przelotowa na wprost

- Sufit podwieszany z oświetleniem pośrednim – stal

- malowana proszkowo

- Oświetlenie LED

- Podłoga wykładzina antypoślizgowa PCV

- Wentylacja grawitacyjna

- Wymiary 1100x1400mm (szerokość x głębokość)

- Osprzęt mechaniczny

- Rama kabinowa – kompletna                       tak

- Chwytacze                                                    tak

- Koła linowe                                                  tak

- Zderzak elastyczny z podstawą                    tak

- Prowadnice ze wspornikami                        tak

- Kotwy montażowe                                       tak

- Liny nośne                                                    tak

- Okablowanie

- Prefabrykowana instalacja szybowa              tak

- Kabel zwisowy płaski                                    tak

- Okablowanie maszynowni                             tak

- Koryta kablowe, osprzęt instalacyjny            tak

- Instalacja oświetlenia szybu                           nie

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Zbiorczość jednokierunkowa, w dół

- Praca w grupie nie, dźwig pojedynczy

- Tablica wstępna                                                 tak

- Tablica sterowa                                                  tak

- Odwzorowanie położenia kabiny palce magnetyczne i magnesy

- Czujniki do szybu + stop                                    tak

- Kaseta jazd rewizyjnych                                     tak

- Sygnalizator alarmu                                            tak

- System łączności PN-EN 81-28 GSM

- Zjazd awaryjny po zaniku napięcia tak – na najbliższy przystanek

- Panel Dyspozycji

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych            tak

- Wyświetlacz położenia w szybie                         tak

- Lampka oświetlenia awaryjnego                         tak

- Sygnalizacja przeciążenia                                    tak

- Przyciski:

Dyspozycji oznaczone pismem Braille’a                         tak

Alarm                                                                                tak

Otwieranie drzwi                                                              tak

Interkom                                                                           tak

Kasety wezwań i sygnalizacji

Przyciski wezwań                                                            tak

Wyświetlacz ze strzałkami kierunku jazdy                     tak

Piętrowskazywacz na każdym przystanku                      tak

- Inne

- Dokumentacja techniczna                                    tak

- Informacja głosowa w kabinie                             tak

- Zjazd pożarowy(przy pełnym napięciu z sieci) tak, na przystanek

- podstawowy/ewakuacyjny zgodnie z normą  PN 81-73

- Wymiary szybu:

- Typ szybu: betonowy

- Szerokość szybu: 1700 mm

- Głębokość szybu: 1950 mm

- Głębokość podszybia: 1130 mm

- Wysokość nadszybia: 3400 mm

- Drzwi szybowe:

- Szerokość: 900mm

- Wysokość: 2000 mm

- Typ drzwi: drzwi dwupanelowe, teleskopowe

- Wykończenie drzwi: stal malowana proszkowo

- Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.

Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń               (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski.

Obiekt objęty przedmiotem zamówienia to budynek użyteczności publicznej, wolnostojący, podpiwniczony o 3 kondygnacjach naziemnych. Prowadzenie robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 (w poniedziałki do 17.00 oraz w piątki do 14:00). Zadanie polega na demontażu i utylizacji istniejącego dźwigu osobowego, wykonaniu i transportu kompletnego zestawu elementów dźwigu na miejsce instalacji dźwigu, montażu nowego dźwigu w istniejącym szybie windowym wraz z rozruchem, opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej, przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby nowego dźwigu tj. przedłużenie linii zasilającej dźwig z pomieszczenia starej maszynowni, do ostatniego przystanku. W ramach robót towarzyszących należy wykonać odtworzenie uszkodzonej ściany i malowanie do 30 cm od wymienionych drzwi, wykonanie pomiarów elektrycznych, sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej dźwigu, uzgodnienia i udział w odbiorze dźwigu przez UDT CERT.

W ramach przyjętego zamówienia należy przeprowadzić szkolenie wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasażerów.